- 竞争性磋商文件

- （服务类）

- 采购项目名称：邻水县人民医院电梯维保

- 采购项目编号：LYC-2025-003

- 邻水县人民医院编制

- 2025年1月6日

# 第一章  磋商邀请

一、采购项目

1.项目编号：LYC-2025-003

- 2.项目名称：邻水县人民医院电梯维保

3.采购人：邻水县人民医院

二、采购预算和最高限价

采购预算价8.05万元，最高限价 8万元。超过最高限价的报价为无效报价。

三、采购项目简介：详见磋商文件第四章。各位投标人必须在技术应答表或商务应答表里面逐条详细应答，否则视为无效投标。

四、供应商邀请方式

本次磋商邀请在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.项目特殊资格要求：具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯 B 级及以上资质；为广安市或其他地级市质量技术监督局备案许可单位；依法取得安全生产许可证。

六、磋商文件获取方式、报名时间、报名地点：

凡有意参加投标者，请于 2025年 1 月 20 日17时00分（北京时间，下同）前，在邻水县人民医院采购办邮箱487671930@qq.com上传报名资料（所有扫描件需加盖鲜章）报名。报名资料：营业执照、法人授权委托书、身份证复印件。磋商文件在邻水县人民医院网自行下载。

投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。不同供应商使用同一邮箱或IP地址报名、投标，视为无效。

七、递交投标文件截止时间、开启时间：

递交投标文件截止时间：2025年 1 月 21 日15:00

递交投标文件时间：2025年 1 月 21 日14：30-15：00

投标文件开启时间：2025年 1 月 21 日15:00。

八、签到说明：供应商签到时须携带身份证明证件原件（身份证、驾照、社保卡）以供查验，如投标人员与报名人员不一致则投标人员则需提供法定代表人授权书原件一份、被授权代表的身份证复印件加盖公章并查验原件（若是法定代表人签到的则提供法人证明和身份证复印件加盖公章），否则不予签到和接收投标文件。

九、地点：邻水县人民医院采购办。

十、联系方式

采购人：邻水县人民医院

通讯地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号

联 系 人：徐老师             鲁老师

联系电话：15082687561        18384510773

2025年1月6日

第二章  供应商须知

1. 采购人、项目名称及项目编号详见附后“磋商资料表"

2. 采购预算: 8.05万元，最高限价：8万元。

3. 资金来源:资金自筹。

4. 采购方式：本项目采用竞争性磋商的采购方式进行。

- 合格的磋商供应商

5.1磋商供应商不得直接或间接地与为本次磋商的服务进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、其附属机构或采购人有任何关联（具体磋商供应间的资格详见“磋商资料表”）。

5.2符合上述条件的磋商供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求，编制竞争性磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为竞争性磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因数和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5  两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中,同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

6.联合体磋商：本次采购活动不接受联合体磋商。

7.磋商费用：不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与编写和递交响应文件有关的全部费用。

8. 质疑、投诉：质疑、投诉的接收和处理严格参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律法规办理。

9.竞争性磋商文件构成

9.1 竞争性磋商采购公告:

9.2磋商供应商须知；

9.3磋商资料表；

9.4 附件（法定代表人授权委托书格式、承诺书等）；

9.5 采购详细要求；

9.6 评审方法。

10.响应文件包括：（1）资格证明文件、技术及服务性响应文件(正本1份，副本2份）；（2）报价文件(报价表1份)。分别封装于两个不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“资格证明文件、 技术及服务性响应文件”“报价文件”字样，并注明磋商供应商名称、项目编号、项目名称及分包号(如有分包)。

10.1按照竞争性磋商文件要求提供的资格证明文件:

10.2按照竞争性磋商文件要求进行编制的技术及服务性响应文件。

10. 3报价文件必须具有报价表，否则其磋商无效。

10.4未按以上要求递交的响应文件其磋商无效。

11.磋商要求

11.1 报价和结算币种为人民币，单位为元。

11.2报价中如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下:

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

(3)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(4)对磋商文件不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

(5)按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，磋商供应商同意后，调整后的报价对投标供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝并且其磋商保证金将不予退还。

11.3磋商报价是指服务的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用、必要的保险费用、各项税金及响应磋商文件要求的全部工作内容的价格体现等所有费用的总和。包括磋商供应商完成本项目所需的一切费用。

11.4 在评审过程中，响应文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

11.4.1实质性偏离是指响应文件未能实质响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）未按磋商文件要求递交磋商保证金；

（2）法定代表人授权委托书、报价表没有按磋商文件的规定和要求签字盖章；

（3）响应文件载明的项目完成期限超过了磋商文件规定的期限；

（4）磋商人的最终报价超过了采购人的最高限价；

（5）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（6）服务（产品）响应明显不符合招标项目的要求；

（7）售后服务没有实质性响应磋商文件要求；

（8）服务（产品）没有完全符合打＊号的要求；

（9）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，作无效处理。

11.4.2非实质性偏离是指响应文件在实质上响应磋商文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）响应文件未按磋商文件要求进行装订，响应文件未编制目录、页码：

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

响应文件有上述（1）—（4）情形之一的，磋商小组应当书面要求磋商供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正；磋商供应商不能在规定的时间内予以澄清、说明或补正的磋商文件按无效处理。磋商小组不接受磋商供应商主动提出的澄清、说明或补正。

12． 磋商文件编制要求

12.1 资格证明文件单独装订成册，技术及服务性响应文件单独装订成册，每项文件均须由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签名或盖章并加盖单位的公章。

12.2 资格证明文件、技术及服务性响应文件递交一份正本二份副本。

12.3 资格证明文件、技术及服务性响应文件（一正二副）封装在一个密封袋内，报价文件单独密封。

6

12.4 响应文件有效期从磋商截止时间结束后90天内有效。

13．本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）参加报名的供应商不足三家的；

（2）递交磋商文件的供应商不足三家的；

（3）通过资格审查的供应商不足三家的；

（4）参加磋商的供应商均被淘汰的；

（5）供应商报价均超过政府采购预算或本次采购项目最高限价的；

（6）法律法规、竞争性磋商文件规定的其他应予废标的。

14． 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

15．磋商小组组成

磋商小组由采购人代表和院内评审专家等三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于磋商小组总人数的三分之二。

16．采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

16.1 超出经营范围的；

16.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4 不能满足采购需求的；

16.5 因重大变故，采购任务取消的；

17.	签订合同

17.1 成交供应商收到成交通知书后，按竞争性磋商文件、磋商文件及有关澄清、承诺书的要求与采购人签订合同。

17.2 如成交供应商不按竞争性磋商文件要求及成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，则视成交供应商违约，成交供应商的全部磋商保证金予以没收。

17.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同或重新组织招标。

18.	资金支付

18.1付款方式（具体详见“磋商资料表”）。

18.2 当采购服务量与实际使用服务量不一致时，供应商应根据实际使用服务量结算，合同的最终结算金额按实际使用服务量乘以成交单价进行计算。

18.3 采购过程中，如采购人、磋商供应商存在违法行为，在采购人纪检监察部门调查期间、被行政处罚期间，纪检监察部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付货款。

7

19．履约保证金

19.1 签订合同前，成交供应商应按磋商文件上确定的履约保证金的金额，向购人交足履约保证金，否则，视成交供应商违约，成交供应商的全部磋商保证金以没收。

19.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

20．磋商纪律要求

20.1磋商供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商供应商；

（3）与招标采购单位、其他磋商供应商人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商磋商；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定进行处理。

21.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（库（2019）18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（201919号）的规定，本项目采购产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目单内强制性采购的（如有），供应商须提供国家确定的认证机构出具的处于有效之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。（实质性要求）

22．解释权

本竞争性磋商文件是参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。

23．文件中未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招采购方式管理办法》等相关法律法规规定执行。

24．其他：本项目在合同履行期间如国家政策调整和采购人上级另有要求，政策及上级要求执行，合同将自动终止或调整合同内容。

8

第三章 磋商资料表

该表是关于本次采购的服务的具体资料，是对《磋商供应商须知》的具体补充。本项目仅采用《磋商供应商须知》中适合本次采购的有关条款，具体采用情况请参照下表，所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

|  | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目 | 采购人：邻水县人民医院 项目名称：邻水县人民医院电梯维保 项目编号：LYC-2025-003 |
| 资格证明文件 | 供应商必须按照要求提供下列资格证明文件： 1、营业执照副本或登记证书副本（复印件）（经营范围须含所投产品或服务）； 2、税务登记证副本（复印件）； 3、组织机构代码证副本（复印件）； 4、法定代表人授权委托书（原件，法定代表人参加无需提供） 5、法定代表人及授权代表身份证（复印件）； - 6、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书（原件） - 7、项目特殊资格要求：具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯 B 级及以上资质；为广安市或其他地级市质量技术监督局备案许可单位；依法取得安全生产许可证。 注：（1）投标人提供的资质真实有效，不得提供虚假资质。 （2）资格证明文件为复印件的必须加盖磋商供应商公章（鲜章） （3）若是事业单位，则不须提供税务登记证和营业执照，须提供事业单位法人证书、组织机构代码证。 （4）若是三证合一，则不须提供组织机构代码证及税务登记证。 |
| 报价 | 磋商供应商的报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于：完成本项目所需的服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、材料费、管理费、税金等一切费用。 |
| 构成竞争性磋 商文件的其他 文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。竞争性磋商文件澄清和更正全部通过网络送达，在磋商截止时间前，请所有获取竞争性磋商文件的潜在磋商供应商自行登录邻水县人民医院网获取更正内容，采购人不再另行通知，磋商供应商未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 响应文件递交 | - 递交方式：磋商供应商将响应文件密封（封口签章）后送至指定地点。 - 响应文件递交截止时间：同磋商时间。 - （3）投标人递交磋商文件时应持手持件（投标人营业执照、法定代表人或授权委托代理人身份证明，手持件可不密封但须加盖投标人公章【鲜章】），否则磋商文件不与接受。 |
| 成交通知书 | 成交供应商确定后，由采购人向成交供应商发出成交通知书。 |
| 商务要求 | （1）服务期限：1年。 （2）服务地点：邻水县人民医院。 （3）验收：参照政府采购履约验收管理办法的要求进行验收，验收标准以合同、竞争性磋商文件及投标响应文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。 （4）其它：“详见第四章” |
| 资金支付 | 按合同约定。 |
| 履约保证金 | 不需要 |
| 中小企业规定 及价格扣除规 定 | 所属行业：其他未列明行业 1、所称中小企业（含中型、小型、微型企业，后同）应当同时符合以下条件： （1）符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、价格扣除规定 （1）本项目对小型和微型企业服务（产品）的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审，但必须按照竞争性磋商文件规定提供中小企业声明函，否则不予认可。 （2）供应商参加政府采购活动时，须提供《中小企业声明函》原件，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。 注：供应商不属于本款规定的中小企业的，不需提供竞争性磋商文件中的《中小企业声明函》。 |
| 低于成本价不正当竞争预防 措施 | 供应商报价低于采购预算50％或者低于其他有效供应商报价算术平均价40％，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 失信供应商惩戒 | - 1、参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采［2015］33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，按照（川财采［2015］37号）在参加政府采购活动中不能认定为具有良好的商业信誉。 - 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 供应商询问、质疑、投诉 | 采购人负责受理并答复供应商对采购文件中的资格条件、技术参数、服务要求、评分办法（如有）和中标或成交结果的询问、质疑： 采购人：邻水县人民医院 采购人地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号 采购人联系电话：15708268077 质疑供应商对采购人答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以规定时间内向采购人纪检监督部门提出投诉。 投诉受理部门：邻水县人民医院纪检监察室 联系人：文老师 电话：3229923 |
| 评标价 | 评标价=磋商报价-符合法律法规及本项目竞争性磋商文件小微企业规定就当扣除的价格。 评标价仅在评审过程中适用，本项目的合同执行价格仍以磋商报价为准。 |

10

第四章	采购项目技术、商务服务及其他要求

- 一、项目概况

- 邻水县人民医院采用竞争性磋商的方式择优选择供应商进行电梯维保。

二、项目清单

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保 |  |  | 年 | 1 |  | 80000.00 |
| 维保设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电梯序号 |  | - 电梯厂家 | - 型号 |  |  | 电梯层数 |  |
| - 1、2、5、6 |  | - 重庆迈高 | - MK22-1600/1.75 |  |  | - 13层 |  |
| - 3、4 |  |  |  |  |  | - 9层 |  |
| - 7 |  | - 重庆伊士顿 | - AEP-C.1350.160 |  |  | - 6层 |  |
| - 8 |  | - 四川射洪电梯 | - TBJ1600/1-JXXVF |  |  | - 3层 |  |
| - 9--17、19 |  | - 奥的斯 | - Regen-M |  |  | - 15层 |  |
| - 18 |  |  |  |  |  | - 8层 |  |
| - 20--23 |  |  | - STAR |  |  | - 扶梯 |  |

## 三、项目要求

- （一）技术服务要求

- 1.按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定，履行义务；

- 2.按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能；

- 3.制定应急措施和救援方案，每年至少进行一次应急演练；

- 4.对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录；

- 5.建立每部电梯的维保记录，并归入电梯技术档案；

- 6.协助我院完善电梯的安全管理制定和应急救援预案；

- ★7.每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向医院出具有自行检查和审核人员的签字、加盖公司公章的自行检查报告；

- ★8.在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。年检前整改、申报工作由维保公司负责，如因维保公司造成电梯年检不合格，维保公司承担电梯复检产生的费用；

- 9.在维保过程中，发现事故隐患及时告知医院管理部门，发现严重事故隐患及时向当地质量技术监督部门报告；

- 10.现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向医院管理部门书面提出；

- 11.质量检验人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录；

- ★12.维保公司负责免费对电梯钢丝绳进行检查和调校；

- 13.每季度出具电梯运行分析报告；

- ★14.维保公司负责年检前的检查，并对存在的问题及时向医院管理部门提出书面整改内容通知，配合医院完成电梯的整改工作，如因维保公司造成电梯年检不合格，维保公司承担电梯复检产生的费用；

- ★15.维保公司急修服务响应时间：维保公司应设立24小时专业维保人员值班，值班电话必须确保畅通，保证接到故障通知后及时给予排除；接到电梯困人故障报告时起，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过30分钟（以投标人公司地址到采购人地址的导航时间为准，提供导航截屏）。

- ★16.年检需要砝码一切费用由中标方承担。

★17.单台电梯年正常运行率达到95%以上。单台电梯低于正常运行率95%，扣除该台电梯维保费100元/天。

（二）政府采购合同内容条款要求

1.维保期限：1年。

2.付款方式：按季度支付。每季度支付25%，附设备运行记录表。

（三）其他要求：

- 1．供应商具有良好的管理团队和稳定的服务队伍，在邻水县主城区内有固定的技术人员并持有操作证。必须有负责本项目的专职人员1-2名，提供授权文件和专职人员的身份证证明；

2.中标人承担项目实施过程中的一切安全责任和安全费用。

3.报价方式：

（1）维保报价：

| - 电梯序号 | - 电梯厂家 | - 型号 | 电梯层数 | 维保报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1、2、5、6 | - 重庆迈高 | - MK22-1600/1.75 | - 13层 |  |
| - 3、4 |  |  | - 9层 |  |
| - 7 | - 重庆伊士顿 | - AEP-C.1350.160 | - 6层 |  |
| - 8 | - 四川射洪电梯 | - TBJ1600/1-JXXVF | - 3层 |  |
| - 9--17、19 | - 奥的斯 | - Regen-M | - 15层 |  |
| - 18 |  |  | - 8层 |  |
| - 20--23 |  | - STAR | - 扶梯 |  |
| - 报价合计： 元 大写： |  |  |  |  |

（2）配件报价（如电梯发生故障，更换的配件没有在报价目录内，产生的配件费用由维保公司自己承担），配件名称见附件（如附件配件目录不齐全，自行在报价表后面增加），日常维修保养方式采取 清 包服务形式。中标方对电梯进行维保过程中，如发现零部件损坏需更换时，在 200 元（含）以内的电梯零部件由中标方免费提供零部件及更换； 200元以上的电梯零部件由招标方支付零部件费用，中标方需提供 200 元以上常用零配件价格清单。

| 配件名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 适用电梯型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 填写说明：报价表按照附件目录顺序依次报价

附件：配件表

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曳引钢丝绳 | m |
| 2 | 曳引钢丝绳 | m |
| 3 | 曳引钢丝绳 | m |
| 4 | 控制主板 | 块 |
| 5 | 变频器 | 套 |
| 6 | 重量载荷控制仪 | 套 |
| 7 | 曳引机 | 台 |
| 8 | 驱动器 | 块 |
| 9 | PC控制器 | 套 |
| 10 | 接触器 | 套 |
| 11 | 辅助接触器 | 根 |
| 12 | 轿厢地坎 | 根 |
| 13 | 曳引轮 | 个 |
| 14 | 门机变频器 | 台 |
| 15 | 门电机 | 个 |
| 16 | 限速器 | 套 |
| 17 | 主门锁 | 套 |
| 18 | 门锁开关 | 个 |
| 19 | 副门锁 | 个 |
| 20 | 主机轴承 | 套 |
| 21 | 门刀 | 套 |
| 22 | 吊门轮 | 个 |
| 23 | 层门钢丝绳 | 套 |
| 24 | 后门垂重钢丝绳 | 根 |
| 25 | 电梯层门（带锁） | 个 |
| 26 | 门头组件 | 套 |
| 27 | 电梯厅门 | 块 |
| 28 | 电梯主导靴 | 套 |
| 29 | 对重导靴 | 套 |
| 30 | 对重导向轮 | 个 |
| 31 | 导向轮轴承 | 个 |
| 32 | 轿顶接口板 | 块 |
| 33 | 轿厢显示板 | 块 |
| 34 | 外呼按钮板 | 块 |
| 35 | 抱闸检测开关 | 个 |
| 36 | 光幕 | 套 |
| 37 | 滤波器（主机侧） | 块 |
| 38 | 轿厢风扇 | 个 |
| 39 | 变频器风扇 | 个 |
| 40 | 断绳开关 | 个 |
| 41 | 安全开关 | 个 |
| 42 | 按钮 | 个 |
| 43 | 轿顶传感器 | 个 |
| 44 | 上下限位开关 | 个 |
| 45 | 消防开关盒 | 个 |
| 46 | 安全缓冲器 | 个 |
| 47 | 安全继电器 | 只 |
| 48 | 门锁继电器 | 只 |
| 49 | 电阻 | 个 |
| 50 | 抱闸接触器 | 个 |
| 51 | 主接触器 | 个 |
| 52 | 主机编码器 | 个 |
| 53 | 电梯应急照明 | 个 |
| 54 | 通讯板 | 块 |
| 55 | 轿厢接口板 | 块 |
| 56 | 曳引机 | 只 |
| 57 | 主机油封 | 只 |
| 58 | 底坑对重缓冲器 | 只 |
| 59 | 主板通讯板 | 只 |
| 60 | 主板 | 只 |
| 61 | 变压器(410V） | 只 |
| 62 | 门机变频器 | 只 |
| 63 | 门机变频器电机 | 只 |
| 64 | 主机交流接触器 | 只 |
| 65 | 对重导向轮 | 只 |
| 66 | 电梯两用电源组 | 只 |
| 67 | 轿厢通讯板 | 块 |
| 68 | 高压板 | 块 |
| 69 | 变频器主板 | 块 |
| 70 | 补偿专项装置 | 只 |
| 71 | 电梯导向轮 | 只 |
| 72 | 超载控制仪显示器 | 只 |
| 73 | 轿顶通讯板 | 块 |
| 74 | 底坑安全开关 | 只 |
| 75 | 门机 | 只 |
| 76 | 轿厢缓冲器 | 只 |
| 77 | XDR板 | 块 |
| 78 | SDC板 | 块 |
| 79 | 门机编码器 | 只 |
| 80 | 动力电容 | 只 |
| 81 | 厅门门锁 | 只 |
| 82 | 外呼面板（不含楼层显示） | 块 |
| 83 | 外呼面板（含楼层显示） | 块 |
| 84 | AVR电源 | 只 |
| 85 | 蓄电池 | 只 |
| 86 | 轿厢照明组 | 只 |
| 87 | 厅门重锤 | 只 |
| 88 | 厅门重锤钢丝绳 | 只 |
| 89 | 厅门联动钢丝绳 | 只 |
| 90 | 厅门门锁（三角锁开） | 只 |
| 91 | 永磁门电机 | 只 |
| 92 | 限速器开关 | 个 |
| 93 | 厅门锁钩 | 只 |
| 94 | 厅门滑块 | 只 |
| 95 | 抱闸检测开关 | 只 |
| 96 | 主机变频器 | 只 |
| 97 | 安全缓冲器 | 只 |
| 98 | 10T接触器 | 只 |
| 99 | 15B接触器 | 只 |
| 100 | 安全开关 | 个 |
| 101 | 限速器 | 只 |
| 102 | 层门弹簧 | 只 |
| 103 | 层门门锁开关 | 个 |
| 104 | 限位开关（ENT) | 只 |
| 105 | 平层感应器 | 只 |
| 106 | 光幕 | 只 |
| 107 | 轿门开关 | 只 |
| 108 | 断绳开关 | 只 |
| 109 | 门机皮带 | 只 |
| 110 | 层门地坎 | 只 |
| 111 | 门挂板组件 | 只 |
| 112 | 主门锁带门球 | 只 |
| 113 | 右门锁带门球 | 只 |
| 114 | 副门锁 | 只 |
| 115 | 门刀（F1）客梯 | 只 |
| 116 | 吊门轮 | 只 |
| 117 | 后门重锤钢丝绳 | 只 |
| 118 | 电梯主导靴 | 只 |
| 119 | 电梯门机板 | 块 |
| 120 | 滤波器（主机侧） | 只 |
| 121 | IPB风扇（长条型） | 只 |
| 122 | 轿厢接口板 | 只 |
| 123 | 底坑对重缓冲器 | 只 |
| 124 | 门机控制器 | 只 |
| 125 | 主板通讯板 | 只 |
| 126 | 曳引轮 | 只 |
| 127 | 变压器(410V） | 只 |
| 128 | 门机变频器 | 只 |
| 129 | 对重导向轮 | 只 |
| 130 | 电梯两用电源组 | 只 |
| 131 | 电梯应急照明 | 只 |
| 132 | 补偿专项装置 | 只 |
| 133 | 电梯轴承 | 只 |
| 134 | 厅门门锁 | 只 |
| 135 | AVR电源 | 只 |
| 136 | 电梯功率晶体 | 只 |
| 137 | 砝码租赁 | 只 |
| 138 | 主机变频器 | 只 |
| 139 | 继电器 | 只 |
| 140 | 15B接触器 | 只 |
| 141 | 电梯晶体板 | 块 |
| 142 | 按钮 | 只 |
| 143 | 限速器 | 只 |
| 144 | 轿顶风扇 | 只 |
| 145 | 层门门锁开关 | 个 |
| 146 | 门机涨紧轮 | 只 |
| 147 | 平层感应器 | 只 |
| 148 | 光幕 | 只 |
| 149 | 轿门开关 | 个 |
| 150 | 圆形按钮 | 只 |
| 151 | 轿厢通话器 | 台 |
| 152 | 机房电话 | 台 |
| 153 | 底坑通话器 | 台 |
| 154 | 轿顶通话器 | 台 |
| 155 | UPS专用电源 | 台 |
| 156 | UPS专用电源 | 台 |
| 157 | 专用天线 | 个 |
| …… | ……（可增加） |  |

第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

## 一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年             月              日

经营期限：

姓    名：                 性    别：

出生年月：          年             月              日

职    务：

身份证号：

系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日  期：

二、法定代表人授权书

邻水县人民医院：

本授权声明：   （单位名称）,  （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（项目编号：   ）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

联系电话：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表授权人人身份证复印件

三、供应商基本情况表

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 单位联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 本项目授权代表（如有） | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

邻水县人民医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加磋商，以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次磋商、成交作无效处理。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

九、我单位及现任法定代表人、主要负责人近三年内无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

承诺人（投标人）名称：                          （签章）

日期：

注：承诺函必须按照格式要求签字、签章，否则作无效响应处理。

五、报价函

邻水县人民医院：

（一）我方全面研究了     项目竞争性磋商文件（项目编号：    ），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

（二）我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

（三）一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（四）我方同意本竞争性磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（五）我方为本项目提交的投标文件（资格证明文件和其他投标文件）正本1份，报价表一式1份，用于磋商报价。

（六）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（七）本次磋商，我方投标文件及报价有效期为竞争性磋商文件规定的起算之日起  90 天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 六、报价表

维保报价：

| - 电梯序号 | - 电梯厂家 | - 型号 | 电梯层数 | 维保报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1、2、5、6 | - 重庆迈高 | - MK22-1600/1.75 | - 13层 |  |
| - 3、4 |  |  | - 9层 |  |
| - 7 | - 重庆伊士顿 | - AEP-C.1350.160 | - 6层 |  |
| - 8 | - 四川射洪电梯 | - TBJ1600/1-JXXVF | - 3层 |  |
| - 9--17、19 | - 奥的斯 | - Regen-M | - 15层 |  |
| - 18 |  |  | - 8层 |  |
| - 20--23 |  | - STAR | - 扶梯 |  |
| - 报价合计： 元 大写： |  |  |  |  |

配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 适用电梯型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价合计： 元 大写： |  |  |  |  |  |

注: 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，含设备费、材料（主材、辅材）、运输费、第二次人工转运费、安装费、调试费、培训费、税费等一切费用。

2.供应商一次性报价。

3.货物类产品应完整填写产品的品牌。

4.以上表格内容必须采用机打，禁止手填，否则作为无效投标处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

七、服务要求应答表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效。注：供应商必须根据竞争性磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

- （项目服务人员）

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 第六章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动以下内容：

一、第四章“采购项目技术、商务服务及其他要求”中“三.项目要求”：

无

二、第八章“拟签订采购合同文本”：

无

除以上内容外，磋商小组不得变动磋商文件中的其他内容。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第七章  评审方法

1．总则

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本磋商办法。

1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商方法和标准进行磋商，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对磋商文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5（实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作为无效处理。

1.6 磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2．评审程序

2.1熟悉和理解磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

40

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（6）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.4 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

本项目需要磋商小组进行资格性检查。

2.2.1磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。（本项目在成交结果公示中告知）

2.3通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4．磋商

参加磋商供应商抽签按顺序进行磋商

2.5最终报价。

实行一次性报价。供应商的第一次报价表即为最终报价。

2.6 磋商小组复核。

磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组复核后，应当按照供应商的汇总得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，得分相同供应商的由磋商小组采取抽签方式确定成交供应商顺序并编写磋商报告。

2.8采购人现场复核评审结果。

41

2.8.1推荐成交候选供应商后，磋商小组拟出具磋商报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购人应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果。由磋商小组自主决定是否采纳采购人的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人书面建议的，应当书面说明理由。采购人书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级相关部门。

采购人复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人未提供书面建议的。

2.9编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，磋商小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、响应审查情况、磋商情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.10磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.11供应商澄清、说明

42

2.11.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人／主要负责人／本人或其授权代表签字或者加盖公章。

注：评审中如有需要供应商提供澄清说明的，一律实行由纪检监督部门将专家澄清函在监督人员的监督下，发给需要澄清说明的供应商。供应商须在30分钟内提供澄清说明，在规定时间内未提供的视为放弃。

2.12终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

3．磋商纪律及注意事项

3.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

3.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4．确定成交供应商

4.1 采购人在评审结束后2个工作日内确认评审报告；

4.2采购人根据评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定1名成交供应商。

5．成交通知书

5.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，采购人在邻水县人民医院官网上公示成交结果，由采购人按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

43

5.4 采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件及其他资料。

6．磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；

（六）及时向监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

7．评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购人工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。

8.  综合评分明细表

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保报价 | 40分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 2 | 配件报价 | 30分 | 各投标人配件报价合计（相同部分）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 特别说明：配件报价中未列出的配件，在中标后履行合同期间视为免费。 |  |
| 3 | 技术服务 | 10分 | 技术服务要求中带★条款必须满足，其他条款完全满足得10分，少一个扣1分，扣完为止。 |  |
| 4 | 企业业绩 | 10分 | 投标人提供2024年1月1日以来电梯维保服务合同： 40台（含）以上的维保合同提供1份得4分；90台（含）以上的维保合同提供1份得6分。1份合同只能计算1次得分，最高不超过10分。 所提供合同复印件必须清晰并盖章齐全，不得以马赛克等方式涂抹，原件备查。 |  |
| 5 | 企业荣誉 | 10分 | 企业获得荣誉情况： 厂家维保授权书、获得AAA信用企业、协会会员单位，得4分；质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系，每个各2分共6分；无相关荣誉不得分。 |  |

第八章 合同主要条款

合同范本（参考）

采购合同编号： __________________

履约地点：__________________

签订日期：20___年___月___日

签订地点：__________________

采购人（甲方）：__________________

地址：__________________

供应商(乙方)：__________________

地址：__________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的 《磋商文件》 ，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下

- 一、标的信息

- 二、服务要求

- 三、合同定价方式、付款进度和支付方式

- 四、履约保证金

- 五、验收标准和方法

- 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分XXX。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

......

- 七、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

......

- 八、违约责任

1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日

2.因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

......

- 九、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同

......

- 十、解决合同纠纷的方式

- 十一、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

地    址：                            地    址：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日