项目编号：邻医采[2023] 36号

邻水县人民医院中央空调、风管机维保采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

邻水县人民医院

印制

2023年5月

## 目    录

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  供应商须知

第三章  磋商资料表

第四章  采购项目技术、商务服务及其他要求

第五章  响应文件格式

第六章  评审方法

第一章 竞争性磋商采购公告

采购人根据实际需求，参照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规对邻水县人民医院中央空调、风管机维保采购项目采用竞争性磋商的方式进行采购，现诚邀国内合格的供应商参加。

一、采购项目内容

1、项目名称：邻水县人民医院中央空调、风管机维保采购项目

2、项目编号：邻医采[2023]36号

3、采购预算: 15万元，最高限价：14.13万元

二、供应商邀请方式、公告方式:

本次磋商邀请在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）或广安公共资源交易网（http://125.66.2.245/gasggzy/）上以公告形式发布。

三、磋商供应商资格

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3.具有履行合同所必须的专业技术能力；

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

5.本项目的特定资格要求：营业执照具有制冷设备、空调销售、维修、清洗等相关资质。

四、报名时间、地点

1.报名时间：2023年 5月29日08时00分（北京时间，下同）至2023年6月5日18时00分（（工作时间上午8:00至12:00，下午15:00至18:00，节假日除外）。

2.地点：邻水县人民医院采购办。

3.报名资料：营业执照复印件、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件（复印件均需加盖投标人公章【鲜章】）。

4.投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。

五、递交响应文件截止时间、开启时间

1.递交响应文件时间：2023年 6月7日15：00-15：30，截止时间：2023年6月7日15点30分。

地点：邻水县人民医院采购办。

说明：（1）递交响应文件时应持手持件（投标人营业执照复印件、法定代表人或授权委托代理人身份证明，手持件可不密封但须加盖投标人公章【鲜章】），否则不予签到和接收响应文件。

（2）响应文件必须在指定时间送达指定地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

2.开启时间：2023年6月7日15：30

六、磋商地点：邻水县人民医院采购办

七、联系方式

联 系 人：彭老师           邓老师

联系电话：13982641559      13608278826

通讯地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号

2023年5月26日

第二章  供应商须知

1. 采购人、项目名称及项目编号详见附后“磋商资料表"

2. 采购预算: 15万元，最高限价：14.13万元。

3. 资金来源:资金自筹。

4. 采购方式：本项目采用竞争性磋商的采购方式进行。

- 合格的磋商供应商

5.1磋商供应商不得直接或间接地与为本次磋商的服务进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、其附属机构或采购人有任何关联。（具体磋商供应间的资格详见“磋商资料表”）

5.2符合上述条件的磋商供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求，编制竞争性磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为竞争性磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因数和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5  两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中,同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

6.联合体磋商：本次采购活动不接受联合体磋商。

7.磋商费用：不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与编写和递交响应文件有关的全部费用。

8. 质疑、投诉：质疑、投诉的接收和处理严格参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律法规办理。

9.竞争性磋商文件构成

9.1 竞争性磋商采购公告:

9.2磋商供应商须知；

9.3磋商资料表；

9.4 附件（法定代表人授权委托书格式、承诺书等）；

9.5 采购详细要求；

9.6 评审方法。

10.响应文件包括：（1）资格证明文件、技术及服务性响应文件(正本一份，副本两份，分册胶粘装订）；（2）报价文件(报价表三份)。分别封装于两个不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“资格证明文件、 技术及服务性响应文件”“报价文件”字样，并注明磋商供应商名称、项目编号、项目名称及分包号(如有分包)。

10.1按照竞争性磋商文件要求提供的资格证明文件:

10.2按照竞争性磋商文件要求进行编制的技术及服务性响应文件。

10. 3报价文件必须具有报价表，否则其磋商无效。

10.4未按以上要求递交的响应文件其磋商无效。

11.磋商要求

11.1 报价和结算币种为人民币，单位为元。

11.2报价中如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下:

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

(3)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(4)对磋商文件不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

(5)按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，磋商供应商同意后，调整后的报价对投标供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝并且其磋商保证金将不予退还。

11.3磋商报价是指服务的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用、必要的保险费用、各项税金及响应磋商文件要求的全部工作内容的价格体现等所有费用的总和。包括磋商供应商完成本项目所需的一切费用。

11.4 在评审过程中，响应文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

11.4.1实质性偏离是指响应文件未能实质响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）未按磋商文件要求递交磋商保证金；

（2）法定代表人授权委托书、报价表没有按磋商文件的规定和要求签字盖章；

（3）响应文件载明的项目完成期限超过了磋商文件规定的期限；

（4）磋商人的最终报价超过了采购人的最高限价；

（5）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（6）服务（产品）响应明显不符合招标项目的要求；

（7）售后服务没有实质性响应磋商文件要求；

（8）服务（产品）没有完全符合打＊号的要求；

（9）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，作无效处理。

11.4.2非实质性偏离是指响应文件在实质上响应磋商文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）响应文件未按磋商文件要求进行装订，响应文件未编制目录、页码：

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

响应文件有上述（1）—（4）情形之一的，磋商小组应当书面要求磋商供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正；磋商供应商不能在规定的时间内予以澄清、说明或补正的磋商文件按无效处理。磋商小组不接受磋商供应商主动提出的澄清、说明或补正。

12． 磋商文件编制要求

12.1 资格证明文件单独装订成册，技术及服务性响应文件单独装订成册，每项文件均须由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签名或盖章并加盖单位的公章。

12.2 资格证明文件、技术及服务性响应文件均递交一份正本二份副本。

12.3 资格证明文件（一正二副）封装在一个密封袋内，技术及服务性响应文件（一正二副）封装在一个密封袋内，报价文件单独密封。

6

12.4 响应文件有效期从磋商截止时间结束后90天内有效。

13．本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）参加报名的供应商不足三家的；

（2）递交磋商文件的供应商不足三家的；

（3）通过资格审查的供应商不足三家的；

（4）参加磋商的供应商均被淘汰的；

（5）供应商报价均超过政府采购预算或本次采购项目最高限价的；

（6）法律法规、竞争性磋商文件规定的其他应予废标的。

14． 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

15．磋商小组组成

磋商小组由采购人代表和院内评审专家等三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于磋商小组总人数的三分之二。

16．采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

16.1 超出经营范围的；

16.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4 不能满足采购需求的；

16.5 因重大变故，采购任务取消的；

17.	签订合同

17.1 成交供应商收到成交通知书后，按竞争性磋商文件、磋商文件及有关澄清、承诺书的要求与采购人签订合同。

17.2 如成交供应商不按竞争性磋商文件要求及成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，则视成交供应商违约，成交供应商的全部磋商保证金予以没收。

17.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同或重新组织招标。

18.	资金支付

18.1付款方式（具体详见“磋商资料表”）。

18.2 当采购服务量与实际使用服务量不一致时，供应商应根据实际使用服务量结算，合同的最终结算金额按实际使用服务量乘以成交单价进行计算。

18.3 采购过程中，如采购人、磋商供应商存在违法行为，在采购人纪检监察部门调查期间、被行政处罚期间，纪检监察部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付货款。

7

19．履约保证金

19.1 签订合同前，成交供应商应按磋商文件上确定的履约保证金的金额，向购人交足履约保证金，否则，视成交供应商违约，成交供应商的全部磋商保证金以没收。

19.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

20．磋商纪律要求

20.1磋商供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商供应商；

（3）与招标采购单位、其他磋商供应商人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商磋商；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定进行处理。

21、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（库（2019）18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（201919号）的规定，本项目采购产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目单内强制性采购的（如有），供应商须提供国家确定的认证机构出具的处于有效之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。（实质性要求）

22．解释权

本竞争性磋商文件是参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。

23．文件中未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招采购方式管理办法》等相关法律法规规定执行。

24．其他：本项目在合同履行期间如国家政策调整和采购人上级另有要求，政策及上级要求执行，合同将自动终止或调整合同内容。

8

第三章 磋商资料表

该表是关于本次采购的服务的具体资料，是对《磋商供应商须知》的具体补充。本项目仅采用《磋商供应商须知》中适合本次采购的有关条款，具体采用情况请参照下表，所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

|  | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目 | 采购人：邻水县人民医院 项目名称：邻水县人民医院中央空调、风管机维保采购项目 项目编号：邻医采[2023] 36号 |
| 资格证明文件 | 供应商必须按照要求提供下列资格证明文件： 1、营业执照副本或登记证书副本（复印件）（经营范围须含所投产品）； 2、税务登记证副本（复印件）； 3、组织机构代码证副本（复印件）； 4、法定代表人授权委托书（原件，法定代表人参加无需提供） 5、法定代表人及授权代表身份证（复印件）； - 6、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书（原件）。 注：（1）投标人提供的资质真实有效，不得提供虚假资质。 （2）资格证明文件为复印件的必须加盖磋商供应商公章（鲜章） （3）若是事业单位，则不须提供税务登记证和营业执照，须提供事业单位法人证书、组织机构代码证。 （4）若是三证合一，则不须提供组织机构代码证及税务登记证。 |
| 报价 | 磋商供应商的报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于：完成本项目所需的服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、材料费、管理费、税金等一切费用。 |
| 构成竞争性磋 商文件的其他 文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。竞争性磋商文件澄清和更正全部通过网络送达，在磋商截止时间前，请所有获取竞争性磋商文件的潜在磋商供应商自行登录邻水县人民医院官网获取更正内容，采购人不再另行通知，磋商供应商未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 响应文件递交 | - 递交方式：磋商供应商将响应文件密封（封口签章）后送至指定地点。 - 响应文件递交截止时间：同磋商时间。 - （3）投标人递交磋商文件时应持手持件（投标人营业执照、法定代表人或授权委托代理人身份证明，手持件可不密封但须加盖投标人公章【鲜章】），否则磋商文件不与接受。 |
| 成交通知书 | 成交供应商确定后，由采购人向成交供应商发出成交通知书。 |
| 商务要求 | （1）服务期限：1年。 （2）服务地点：邻水县人民医院。 （3）验收：参照政府采购履约验收管理办法的要求进行验收，验收标准以合同、竞争性磋商文件及投标响应文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准为准。 （4）其它：“详见第五章” |
| 资金支付 | 按合同约定。 |
| 履约保证金 | 不需要 |
| 中小企业规定 及价格扣除规 定 | 所属行业：其他未列明行业 1、所称中小企业（含中型、小型、微型企业，后同）应当同时符合以下条件： （1）符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、价格扣除规定 （1）本项目对小型和微型企业服务（产品）的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审，但必须按照竞争性磋商文件规定提供中小企业声明函，否则不予认可。 （2）供应商参加政府采购活动时，须提供《中小企业声明函》原件，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。 注：供应商不属于本款规定的中小企业的，不需提供竞争性磋商文件中的《中小企业声明函》。 |
| 低于成本价不正当竞争预防 措施 | 供应商报价低于采购预算50％或者低于其他有效供应商报价算术平均价40％，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 失信供应商惩戒 | - 1、参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采［2015］33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，按照（川财采［2015］37号）在参加政府采购活动中不能认定为具有良好的商业信誉。 - 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 供应商询问、质疑、投诉 | 采购人负责受理并答复供应商对采购文件中的资格条件、技术参数、服务要求、评分办法（如有）和中标或成交结果的询问、质疑： 采购人：邻水县人民医院 采购人地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号 采购人联系电话：15708268077 质疑供应商对采购人答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以规定时间内向采购人纪检监督部门提出投诉。 投诉受理部门：邻水县人民医院纪检监察室 联系人：文老师 电话：15282688818 |
| 评标价 | 评标价=磋商报价-符合法律法规及本项目竞争性磋商文件小微企业规定就当扣除的价格。 评标价仅在评审过程中适用，本项目的合同执行价格仍以磋商报价为准。 |

10

第四章	采购项目技术、商务服务及其他要求

- 一、项目概况

- 邻水县人民医院为了给医院职工、患者提供一个良好的工作、就医环境，采用竞争性磋商的方式择优选择供应商进行中央空调、风管机维保。

二、项目清单

本次中央空调、风管机维修保养服务主要包含医技住院综合楼、门诊住院综合楼、洗衣房等，具体情况如下表：

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 数量 | - 品牌 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 医技住院综合楼 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 三菱重工海尔多联机组 | - 各型号 | - 11 | - 三菱重工海尔 |  |
| - 2 | - 单元机 | - 各型号 | - 57 | - 三菱重工海尔、格力、美的等 |  |
| - 3 | - 2P风管机 |  | - 7 | - 海尔 |  |
| - 4 | - 所有室内机设备 | - 多联室内机、风机盘管等 | - 126 | - 三菱重工海尔 |  |
| - 门诊住院综合楼 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 磁悬浮离心式冷水机组 | - 550RT | - 2 | - 美的 |  |
| - 6 | - 真空热水机组 | - ZKW1.4-60/50-Q | - 1 |  |  |
| - 7 | - 循环水泵 | - 3.5KW | - 2 |  |  |
|  |  | - 18.5kw | - 3 |  |  |
|  |  | - 22KW | - 3 |  |  |
|  |  | - 30KW | - 3 |  |  |
|  |  | - 55KW | - 3 |  |  |
|  |  | - 75KW | - 3 |  |  |
| - 8 | - 吊顶式空气处理机 | - KZE020EF-6G3G4 | - 4 | - 美的 |  |
|  |  | - KZE030EF-6G3F5 | - 19 | - 美的 |  |
|  |  | - KZE050EF-6G3F6 | - 18 | - 美的 |  |
|  |  | - KZE030E-6G3F5 | - 16 | - 美的 |  |
|  |  | - KZE050E-6G3F5 | - 1 | - 美的 |  |
| - 9 | - 冷却塔机组 | - HKD-1034-C2-FLL | - 2 |  |  |
| - 10 | - 风机盘管 | - HP-34-170 | - 726 | - 美的 |  |
| - 洗衣房部分 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - TCL风冷模块 |  | - 2 | - TCL |  |

## 三、项目要求

（一）服务技术要求：

中央空调常年维修保养工作内容（见附表：邻水县人民医院中央空调、风管机维修保养工作内容）：使用季节按需进行例行巡查，每季度进行系统通检，并及时对故障进行检修排除，具体工作如下：

1.中央空调主机：

（1）专用散热器清洗剂深度清洗散热器积尘；

（2）检查各系统的高、低压压力，对高、低压开关进行校定；

（3）检查各压缩机的机身温度、工作电压、电流；

（4）检查各风机的工作电压、电流；

（5）对各电器的电源接点进行紧固；

（6）对各膨胀阀进行校定；

（7）对各机组的各项温度和压力进行检查、调整。

2.末端设备；

（1）对风机盘管清洗；

（2）使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌；

（3）检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试；

（4）查各室内机的接线，并对其进行紧固；

（5）对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补；

3.电源控制柜：

（1）检查各控制柜内的空开工作情况；

（2）检查各控制开关的工作情况；

（3）检查并紧固各接线端头。

附表：邻水县人民医院中央空调、风管机维修保养工作内容

| 第一部分：门诊住院综合楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 具体维保内容 | 单位 | 数量 | 全年维保次数 |
| 1 | 美的磁悬浮离心机组 | 电子及电气系统检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查主电源供电电压； | 台 | 2 | 8 |
|  |  | 2、紧固主电源接线端子，确保牢固； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 3、检查电力电缆受热情况； | 台 | 2 | 8 |
|  |  | 4、检查电控柜冷却风扇，清洗滤网； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 5、直流电容单元检查； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 6、紧固通讯线缆端子，确保牢固； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 7、紧固温度.压力传感器，接线端子，确保牢固； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 8、检查排气端和吸气端压力/温度是否准确； | 台 | 2 | 8 |
|  |  | 9、清除所有裸露的PCB上的积尘； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 10、检查电子膨胀阀线圈电阻； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 11、检查电子膨胀阀的工作状态； | 台 | 2 | 8 |
|  |  | 蒸发器和冷冻水回路检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查保温是否损坏； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 2、检查水流量是否符合设计条件； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 3、检查水流开关的运行状态； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 4、水质检查； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 5、水系统清洗及补水调试； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 冷凝器和冷却水回路检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查保温是否损坏； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 2、检查水流量是否符合设计条件； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 3、检查水流开关的运行状态； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 4、水质检查； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 5、清洗冷凝器（根据换热器端温度）； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 压缩机检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查压缩机自身状况； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 2、性能评估（日志和分析）: | 台 | 2 | 8 |
|  |  | 3、检查IJV组件的工作情况； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 4、检查压缩机的故障日志； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 5、检查压缩机轴承效准； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 6、检查背板测点电压； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 7、检查直线总线电压； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 8、采取防潮措施（更换干燥剂）； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 9、确保所有电子模块连接牢靠； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 10、检查所有安装螺栓是否牢靠； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 11、电机绝缘电阻检测； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 制冷回路检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查制冷剂是否泄漏； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 2、检查是否有机械损坏； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 3、检查工作温度和压力； | 台 | 2 | 6 |
|  |  | 4、性能评估及故机组障（日志和分析）； | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 燃气锅炉 | 1、检查锅炉内部积碳，并清理； | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 2、检查锅炉各燃气安全阀门接头漏气或漏油的情况，并及时处理； | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 3、检查锅炉房的通风设备是否工作正常； | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 4、检查锅炉房的回水及出水温差是否工作正常； | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 5、检查锅炉水系统水流开关检查，水流是否正常。 | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 6、检查锅炉水系统安全阀保护是否正常。 | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 7、检查锅炉的烟囱排气是否正常，烟囱内是否有异物。 | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 8、板式换热器清洗、维护 | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 循环水泵 | 1、观察各个水泵的运行情况，从噪音、震动、是否漏水的情况判断设备是否正常，发现问题及时处理； | 台 | 17 | 4 |
|  |  | 2、通过观察电机的运行状况和对电机轴承的检查，根据实际情况添加注黄油或者更换轴承； | 台 | 17 | 4 |
|  |  | 3、对电机的绝缘性能进行检测，并做好绝缘防护； | 台 | 17 | 2 |
|  |  | 4、对电机散热情况检查及风叶清洗； | 台 | 17 | 4 |
|  |  | 5、对电机水封密封情况检查是否有漏水现象； | 台 | 17 | 4 |
|  |  | 6、对设备的接地情况进行检测并处理。 | 台 | 17 | 2 |
| 4 | 吊顶式空气处理机组 | 1、对吊顶式空气处理机组清洗； | 台 | 56 | 2 |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 56 | 4 |
|  |  | 3、检查各联动开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 56 | 4 |
|  |  | 4、检查各空气处理机组的接线，并对其进行紧固； | 台 | 56 | 2 |
|  |  | 5、检查吊式处理机组排水系统及保温； | 台 | 56 | 4 |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 56 | 1 |
| 5 | 冷却塔机组 | 1、对冷却塔的整体运行状况进行检查； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 2、对电机、线路的绝缘情况进行检查并排除危险情况； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 3、通过观察电机的运行状况和对电机轴承的检查，根据实际情况添加润滑油或者更换轴承、皮带； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 4、对电机的支撑进行加固处理； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 5、对填料的清洗及更换； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 6、对冷却塔水盘的清洗及补漏； | 台 | 2 | 1 |
| 6 | 定压补水真空脱气机组 | 1、对设备橡塑软连接气密性检测； | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 2、连接螺栓的除锈防锈处理； |  |  |  |
|  |  | 3、设备水泵的工作状态检测； |  |  |  |
|  |  | 4、真空罐的气密性检测； |  |  |  |
|  |  | 5、工作状态压力检测； |  |  |  |
| 7 | 循环水系统 | 1、检查系统运行水质； | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 2、运行时系统管道冷凝露水的检查； |  |  | 2 |
|  |  | 3、管道保温材料的检查； |  |  | 1 |
|  |  | 4、管道阀门的开关动作的检查； |  |  | 1 |
|  |  | 5、管道温度计的读数与显示的检查； |  |  | 2 |
|  |  | 6、管道压力表的读数与显示的检查； |  |  | 2 |
|  |  | 7、冷却管道的防锈除锈处理； |  |  | 1 |
| 8 | 室内风机盘管 | 1、对风机盘管清洗； | 台 | 716 | 2 |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 716 | 2 |
|  |  | 3、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 716 | 2 |
|  |  | 4、检查各室内机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 716 | 1 |
|  |  | 5、检查各室内机排水及保温是否正常； | 台 | 716 | 1 |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 716 | 1 |
| 第二部分：医技住院综合楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 维保具体工作内容 | 单位 | 数量 | 全年维保次数 |
| 1 | 三菱重工海尔多联机组 | 1、专用散热器清洗剂深度清洗散热器积尘，并作防锈处理； | 台 | 11 | 2 |
|  |  | 2、检查各系统的高、低压压力检测，对高、低压开关进行检测； | 台 | 11 | 2 |
|  |  | 3、检查压缩机的电流、工作电压； | 台 | 11 | 2 |
|  |  | 4、检查各风机的工作电压、电流，除尘，检测风叶及传动部分有无异响并加油保养， | 台 | 11 | 2 |
|  |  | 5、对各电器的电源接点进行紧固，电控除尘清洗，各配件运行情况，进行漏电测试 | 台 | 11 | 2 |
|  |  | 6、对各膨胀阀，电磁阀，单向阀进行测试； | 台 | 11 | 2 |
|  |  | 7、对主管保温材料检查，有损坏地保温进行修复； | 台 | 11 | 1 |
|  |  | 8、对主机供电电源检测是否异常，保证漏电及线路正常： | 台 | 11 | 2 |
|  |  | 9、对各机组的各项温度和压力进行检查、调整。 | 台 | 11 | 2 |
| 2 | 多联机室内机 | 1、对风机盘管进行清洗 | 台 | 126 | 2 |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 126 | 3 |
|  |  | 3、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 126 | 3 |
|  |  | 4、检查各室内机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 126 | 2 |
|  |  | 5、检查各室内机进回风软接是否破损脱落,对破损脱落进行修复； | 台 | 126 | 2 |
|  |  | 6、检查内机排水系统是否能正常排水； | 台 | 126 | 1 |
|  |  | 7、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 126 | 1 |
| 3 | 单元机（三菱重工海尔、格力5P风管机） | 1、对各风管机的室外散热器进行清洗除除尘； | 台 | 57 | 2 |
|  |  | 2、对风机盘管进行清洗 | 台 | 57 | 2 |
|  |  | 3、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 57 | 3 |
|  |  | 4、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 57 | 2 |
|  |  | 5、检查各室内外机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 57 | 2 |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查，对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 57 | 1 |
|  |  | 7、检查内机排水系统是否能正常排水； | 台 | 57 | 1 |
|  |  | 8、对机组的制冷系统中的制冷剂进行检测；对漏氟系统进行维修重新追加制冷剂； | 台 | 57 | 1 |
| 4 | 海尔2P风管机 | 1、对各风管机的室外散热器进行清洗除除尘； | 台 | 7 | 2 |
|  |  | 2、对风机盘管进行清洗 | 台 | 7 | 2 |
|  |  | 3、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 7 | 8 |
|  |  | 4、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 7 | 2 |
|  |  | 5、检查各室内外机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 7 | 2 |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查，对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 7 | 1 |
|  |  | 7、检查内机排水系统是否能正常排水； | 台 | 57 | 1 |
|  |  | 8、对机组的制冷系统中的制冷剂进行检测；对漏氟系统进行维修重新追加制冷剂； | 台 | 7 | 1 |
| 第三部分：洗衣房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 维保具体工作内容 | 单位 | 数量 | 全年维保次数 |
|  | TCL风冷模块机机组 | 电子及电气系统检查： |  |  |  |
| 1 |  | 1、检查主电源供电电压及电控供电情况； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 2、紧固主电源接线端子及各控制插件； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 3、检查排气端和吸气端压力/温度是否准确； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 蒸发器和冷冻水回路检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查保温是否损坏； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 2、检查水流量是否符合设计条件； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 3、检查水流开关的运行状态； | 台 | 2 | 8 |
|  |  | 4、水质检查； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 冷凝器检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查冷凝风机运行情况； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 2、使用专用药剂清洗冷凝散热片，保证冷凝柒散热良好； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 压缩机检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查压缩机自身运行状况运行是否稳定（工作电压，运行电流，噪音等）； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 2、检查压缩机继电器接触是否良好； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 3、检查压缩机连接导线有无老化或破损； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 4、压缩机绝缘检测； | 台 | 2 | 1 |
|  |  | 制冷回路检查： |  |  |  |
|  |  | 1、检查制冷剂是否泄漏； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 2、检查是否有机械损坏； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 3、检查工作温度和压力； | 台 | 2 | 8 |
|  |  | 4、性能评估及故机组障（日志和分析）； | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 吊顶式空气处理机组 | 1、对吊顶式空气处理机组清洗； | 台 | 2 | 24 |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 2 | 24 |
|  |  | 3、检查各联动开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 4、检查各空气处理机组的接线，并对其进行紧固； | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 5、检查吊式处理机组排水系统及保温； | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 2 | 1 |
| 3 | 室内风机盘管 | 1、对风机盘管清洗； | 台 | 10 | 24 |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 10 | 24 |
|  |  | 3、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 10 | 2 |
|  |  | 4、检查各室内机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 10 | 1 |
|  |  | 5、检查各室内机排水及保温是否正常； | 台 | 10 | 1 |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 10 | 1 |

★（二）服务要求：

1.按照本次采购服务项目技术要求定时进行维保。

2.在采购人使用过程中，当空调系统出现故障时，一般故障供应商需 2 小时响应，8小时内到达医院处理故障；出现紧急故障，应 30 分钟响应，3小时内到现场处理故障；

（三）供应商应对项目概况的理解提供针对本项目的服务方案，内容包括但不限于：

（1）中央空调循环系统维护保养内容及方案；

（2）末端设备部分维护保养内容；

（3）中央空调、多联机系统维护24小时值班；

（4）中央空调冷水机组清洗流程方案；

（5）多联机中央空调日常维修保养注意事项；

（6）多联机中央空调常规维护、清洗内容；

（7）全年维护保养计划流程（水系统中央空调）；

（8）全年维护保养计划流程（多联机）；

（9）紧急故障排除计划书；

（10）月检保养计划表；

（11）服务评价表等。

（四）政府采购合同内容条款要求：

1.采购标的的标准：必须与投标文件应答的服务频次及技术要求一致。

2.付款方式：一次性开具本次中标价发票，按季度支付服务费。

3.履约能力要求：

（1）供应商按照本次采购服务项目技术要求定时进行维保。

（2）供应商不得转包第三方，否则甲方有权终止合同。

（3）供应商对本次采购服务项目的人员行车及维保过程中等安全负责。

（4）采购人积极配合乙方维修、保养工作。

（五）其他商务要求：

★ 1. 在维修、保养过程中，单次维修所使用的材料及配件单价在300.00元以内的，供应商不再向采购人收取材料费用；单次维修所使用的材料及配件单在300.00元以上的，整理一份详细的材料清单及报价，以此作为采购人和成交供应商在后续服务过程中更换零配件的结算依据（一般以邻水县人民医院中央空调、风管机维修保养材料清单及报价为参考）。注：成交供应商所提供的材料清单中，未列入的配件，在后续服务过程中，如需更换，一律将其视为低于300.00元的配件。

2. 采购价为含税价，包括维修保养所需一般材料费、工时费、运费、差旅费、管理费、安全等一切费用。

第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

## 一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年             月              日

经营期限：

姓    名：                 性    别：

出生年月：          年             月              日

职    务：

身份证号：

系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日  期：

二、法定代表人授权书

邻水县人民医院：

本授权声明：   （单位名称）,  （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（项目编号：   ）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

联系电话：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表授权人人身份证复印件

三、供应商基本情况表

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 单位联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 本项目授权代表（如有） | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

邻水县人民医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加磋商，以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次磋商、成交作无效处理。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

九、我单位及现任法定代表人、主要负责人近三年内无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

承诺人（投标人）名称：                          （签章）

日期：

注：承诺函必须按照格式要求签字、签章，否则作无效响应处理。

五、报价函

邻水县人民医院：

（一）我方全面研究了     项目竞争性磋商文件（项目编号：    ），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

（二）我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

（三）一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（四）我方同意本竞争性磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（五）我方为本项目提交的投标文件（资格证明文件和其他投标文件）正本1份，报价表一式1份，用于磋商报价。

（六）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（七）本次磋商，我方投标文件及报价有效期为竞争性磋商文件规定的起算之日起  90 天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 报价表

一、邻水县人民医院中央空调、风管机维修保养工作内容及报价

| 邻水县人民医院中央空调、风管机维修保养内容、频次及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：门诊住院综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 具体维保内容 | 单位 | 数量 | 全年维保次数 | 每次单价（元） | 设备全年费用合计（元） | 备注 |
| 1 | 美的磁悬浮离心机组 | 电子及电气系统检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查主电源供电电压； | 台 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  | 2、紧固主电源接线端子，确保牢固； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、检查电力电缆受热情况； | 台 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  | 4、检查电控柜冷却风扇，清洗滤网； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 5、直流电容单元检查； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6、紧固通讯线缆端子，确保牢固； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 7、紧固温度.压力传感器，接线端子，确保牢固； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 8、检查排气端和吸气端压力/温度是否准确； | 台 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  | 9、清除所有裸露的PCB上的积尘； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 10、检查电子膨胀阀线圈电阻； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 11、检查电子膨胀阀的工作状态； | 台 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  | 蒸发器和冷冻水回路检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查保温是否损坏； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2、检查水流量是否符合设计条件； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3、检查水流开关的运行状态； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、水质检查； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、水系统清洗及补水调试； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 冷凝器和冷却水回路检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查保温是否损坏； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2、检查水流量是否符合设计条件； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3、检查水流开关的运行状态； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、水质检查； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、清洗冷凝器（根据换热器端温度）； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 压缩机检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查压缩机自身状况； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、性能评估（日志和分析）: | 台 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  | 3、检查IJV组件的工作情况； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、检查压缩机的故障日志； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5、检查压缩机轴承效准； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6、检查背板测点电压； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 7、检查直线总线电压； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 8、采取防潮措施（更换干燥剂）； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 9、确保所有电子模块连接牢靠； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 10、检查所有安装螺栓是否牢靠； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 11、电机绝缘电阻检测； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 制冷回路检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查制冷剂是否泄漏； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、检查是否有机械损坏； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、检查工作温度和压力； | 台 | 2 | 6 |  |  |  |
|  |  | 4、性能评估及故机组障（日志和分析）； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
| 单 项 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 燃气锅炉 | 1、检查锅炉内部积碳，并清理； | 台 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、检查锅炉各燃气安全阀门接头漏气或漏油的情况，并及时处理； | 台 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 3、检查锅炉房的通风设备是否工作正常； | 台 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、检查锅炉房的回水及出水温差是否工作正常； | 台 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 5、检查锅炉水系统水流开关检查，水流是否正常。 | 台 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 6、检查锅炉水系统安全阀保护是否正常。 | 台 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 7、检查锅炉的烟囱排气是否正常，烟囱内是否有异物。 | 台 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 8、板式换热器清洗、维护 | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
| 单 项 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 循环水泵 | 1、观察各个水泵的运行情况，从噪音、震动、是否漏水的情况判断设备是否正常，发现问题及时处理； | 台 | 17 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、通过观察电机的运行状况和对电机轴承的检查，根据实际情况添加注黄油或者更换轴承； | 台 | 17 | 4 |  |  |  |
|  |  | 3、对电机的绝缘性能进行检测，并做好绝缘防护； | 台 | 17 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4、对电机散热情况检查及风叶清洗； | 台 | 17 | 4 |  |  |  |
|  |  | 5、对电机水封密封情况检查是否有漏水现象； | 台 | 17 | 4 |  |  |  |
|  |  | 6、对设备的接地情况进行检测并处理。 | 台 | 17 | 2 |  |  |  |
| 单 项 小 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶式空气处理机组 | 1、对吊顶式空气处理机组清洗； | 台 | 56 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 56 | 4 |  |  |  |
|  |  | 3、检查各联动开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 56 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、检查各空气处理机组的接线，并对其进行紧固； | 台 | 56 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、检查吊式处理机组排水系统及保温； | 台 | 56 | 4 |  |  |  |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 56 | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷却塔机组 | 1、对冷却塔的整体运行状况进行检查； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、对电机、线路的绝缘情况进行检查并排除危险情况； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、通过观察电机的运行状况和对电机轴承的检查，根据实际情况添加润滑油或者更换轴承、皮带； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、对电机的支撑进行加固处理； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、对填料的清洗及更换； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6、对冷却塔水盘的清洗及补漏； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 定压补水真空脱气机组 | 1、对设备橡塑软连接气密性检测； | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2、连接螺栓的除锈防锈处理； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、设备水泵的工作状态检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、真空罐的气密性检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工作状态压力检测； |  |  |  |  |  |  |
| 单 项 小 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 循环水系统 | 1、检查系统运行水质； | 项 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2、运行时系统管道冷凝露水的检查； |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、管道保温材料的检查； |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 4、管道阀门的开关动作的检查； |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5、管道温度计的读数与显示的检查； |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 6、管道压力表的读数与显示的检查； |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 7、冷却管道的防锈除锈处理； |  |  | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内风机盘管 | 1、对风机盘管清洗； | 台 | 716 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 716 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 716 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4、检查各室内机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 716 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5、检查各室内机排水及保温是否正常； | 台 | 716 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 716 | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一部分合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：医技住院综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 维保具体工作内容 | 单位 | 数量 | 全年维保次数 | 每次单价（元） | 设备全年费用合计（元） | 备注 |
| 1 | 三菱重工海尔多联机组 | 1、专用散热器清洗剂深度清洗散热器积尘，并作防锈处理； | 台 | 11 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、检查各系统的高、低压压力检测，对高、低压开关进行检测； | 台 | 11 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、检查压缩机的电流、工作电压； | 台 | 11 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4、检查各风机的工作电压、电流，除尘，检测风叶及传动部分有无异响并加油保养， | 台 | 11 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、对各电器的电源接点进行紧固，电控除尘清洗，各配件运行情况，进行漏电测试 | 台 | 11 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6、对各膨胀阀，电磁阀，单向阀进行测试； | 台 | 11 | 2 |  |  |  |
|  |  | 7、对主管保温材料检查，有损坏地保温进行修复； | 台 | 11 | 1 |  |  |  |
|  |  | 8、对主机供电电源检测是否异常，保证漏电及线路正常： | 台 | 11 | 2 |  |  |  |
|  |  | 9、对各机组的各项温度和压力进行检查、调整。 | 台 | 11 | 2 |  |  |  |
| 单 项 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多联机室内机 | 1、对风机盘管进行清洗 | 台 | 126 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 126 | 3 |  |  |  |
|  |  | 3、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 126 | 3 |  |  |  |
|  |  | 4、检查各室内机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 126 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、检查各室内机进回风软接是否破损脱落,对破损脱落进行修复； | 台 | 126 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6、检查内机排水系统是否能正常排水； | 台 | 126 | 1 |  |  |  |
|  |  | 7、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 126 | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单元机（三菱重工海尔、格力5P风管机） | 1、对各风管机的室外散热器进行清洗除除尘； | 台 | 57 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、对风机盘管进行清洗 | 台 | 57 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 57 | 3 |  |  |  |
|  |  | 4、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 57 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、检查各室内外机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 57 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查，对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 57 | 1 |  |  |  |
|  |  | 7、检查内机排水系统是否能正常排水； | 台 | 57 | 1 |  |  |  |
|  |  | 8、对机组的制冷系统中的制冷剂进行检测；对漏氟系统进行维修重新追加制冷剂； | 台 | 57 | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 海尔2P风管机 | 1、对各风管机的室外散热器进行清洗除除尘； | 台 | 7 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、对风机盘管进行清洗 | 台 | 7 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 7 | 8 |  |  |  |
|  |  | 4、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 7 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、检查各室内外机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 7 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查，对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 7 | 1 |  |  |  |
|  |  | 7、检查内机排水系统是否能正常排水； | 台 | 57 | 1 |  |  |  |
|  |  | 8、对机组的制冷系统中的制冷剂进行检测；对漏氟系统进行维修重新追加制冷剂； | 台 | 7 | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：洗衣房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 维保具体工作内容 | 单位 | 数量 | 全年维保次数 | 每次单价（元） | 设备全年费用合计（元） | 备注 |
|  | TCL风冷模块机机组 | 电子及电气系统检查： |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1、检查主电源供电电压及电控供电情况； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、紧固主电源接线端子及各控制插件； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、检查排气端和吸气端压力/温度是否准确； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 蒸发器和冷冻水回路检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查保温是否损坏； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2、检查水流量是否符合设计条件； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3、检查水流开关的运行状态； | 台 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  | 4、水质检查； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 冷凝器检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查冷凝风机运行情况； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、使用专用药剂清洗冷凝散热片，保证冷凝柒散热良好； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 压缩机检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查压缩机自身运行状况运行是否稳定（工作电压，运行电流，噪音等）； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2、检查压缩机继电器接触是否良好； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、检查压缩机连接导线有无老化或破损； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4、压缩机绝缘检测； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 制冷回路检查： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、检查制冷剂是否泄漏； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2、检查是否有机械损坏； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3、检查工作温度和压力； | 台 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  | 4、性能评估及故机组障（日志和分析）； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
| 单 项 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吊顶式空气处理机组 | 1、对吊顶式空气处理机组清洗； | 台 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3、检查各联动开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、检查各空气处理机组的接线，并对其进行紧固； | 台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5、检查吊式处理机组排水系统及保温； | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内风机盘管 | 1、对风机盘管清洗； | 台 | 10 | 24 |  |  |  |
|  |  | 2、使用季节每月进行一次清洗回风过滤器网及各出风口，并进行消毒杀菌； | 台 | 10 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3、检查各温控开关的使用情况，并对其进行调试； | 台 | 10 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4、检查各室内机的接线，并对其进行紧固； | 台 | 10 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5、检查各室内机排水及保温是否正常； | 台 | 10 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6、对各管道保温材料进行检查、对已脱落的保温材料进行修补； | 台 | 10 | 1 |  |  |  |
| 单 项 小 计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一、第二、第三总合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其价格即为履行合同的价格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

二、邻水县人民医院中央空调、风管机维修保养材料清单及报价

（包括但不限于）

| 三菱重工海尔KX4多联机配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 参考数量 | 材料单价（元） | 备注 |
| 三菱重工海尔KX4多联机室外配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 3 | 原装压缩机 | 台 | 2 |  | K4多联机室外机 |
| 4 | 电子膨胀阀 | 个 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 5 | 功率模块 | 套 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 6 | 室外机变频板 | 张 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 7 | 室外机电脑板 | 张 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 8 | 室外机四通阀 | 个 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 9 | KX4多联机外回油阀 | 套 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 10 | PTC | 套 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 11 | 室外机散热器 | 套 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 12 | 室外机伞形分流器 | 个 | 1 |  | K4多联机室外机 |
| 13 | 专用制冷剂 | 瓶 | 2 |  | K4多联机室外机 |
| 三菱重工海尔KX4多联机室内配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 1 | KX4多联机室内机电脑板 | 张 | 1 |  | K4多联机（18、22、25、32） |
| 2 | KX4多联机室内机电脑板 | 张 | 1 |  | K4多联机（36、40、45、50） |
| 3 | KX4多联机室内机电脑板 | 张 | 1 |  | K4多联机（56、63、71、80、90） |
| 4 | KX4多联机室内机电脑板 | 张 | 1 |  | K4多联机（100、112、125、140） |
| 5 | 内风机电机 | 台 | 5 |  | K4多联机（36、40、45、50） |
| 6 | KX4多联机室内机蒸发器 | 张 | 1 |  | K4多联机（18、22、25、32） |
| 7 | KX4多联机室内机蒸发器 | 张 | 1 |  | K4多联机（36、40、45、50） |
| 8 | KX4多联机室内机蒸发器 | 张 | 1 |  | K4多联机（56、63、71、80、90） |
| 9 | KX4多联机室内机蒸发器 | 张 | 1 |  | K4多联机（100、112、125、140） |
| 三菱重工海尔风管机配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 参考数量 | 材料单价（元） | 备注 |
| 三菱重工海尔风管机室外配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外风机电机 | 个 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室外机 |
| 2 | 原装压缩机 | 台 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室外机 |
| 3 | 室外机电脑板 | 台 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室外机 |
| 4 | 室外机四通阀 | 个 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室外机 |
| 5 | 室外机散热器 | 张 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室外机 |
| 6 | PTC | 张 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室外机 |
| 三菱重工海尔风管机室内配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机电脑板 | 张 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室内机 |
| 2 | 内风机电机 | 台 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室内机 |
| 3 | 室内机控制面板 | 个 | 3 |  | 三菱重工海尔风管机室内机 |
| 4 | 室内机蒸发器 | 张 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室内机 |
| 5 | 风管机接水盘 | 套 | 1 |  | 三菱重工海尔风管机室内机 |
| 格力风管机配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 参考数量 | 材料单价（元） | 备注 |
| 格力风管机室外配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外风机电机 | 个 | 1 |  | 格力风管机室外机 |
| 2 | 原装压缩机 | 台 | 1 |  | 格力风管机室外机 |
| 3 | 室外机电脑板 | 台 | 1 |  | 格力风管机室外机 |
| 4 | 室外机四通阀 | 个 | 1 |  | 格力风管机室外机 |
| 5 | 室外机散热器 | 张 | 1 |  | 格力风管机室外机 |
| 格力风管机室内配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机电脑板 | 张 | 1 |  | 格力风管机室内机 |
| 2 | 内风机电机 | 台 | 1 |  | 格力风管机室内机 |
| 3 | 室内机蒸发器 | 张 | 1 |  | 格力风管机室内机 |
| 4 | 风管机接水盘 | 套 | 1 |  | 格力风管机室内机 |
| 海尔2P风管机配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 参考数量 | 材料单价（元） | 备注 |
| 海尔2P风管机室外配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原装压缩机 | 台 | 2 |  | 海尔2P风管机室外机 |
| 2 | 室外机散热器 | 张 | 1 |  | 海尔2P风管机室外机 |
| 海尔2P风管机室内配件价格明细表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机蒸发器 | 张 | 1 |  | 海尔2P风管机室内机 |
| 中央空调水机部分配件价格表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称及规格 |  | 参考数量 | 材料单价（元） | 备注 |
| 1 | 风机盘管电机 |  | 5台 |  | 美的 |
| 2 | 压缩机综合保护器 |  | 2个 |  | 美的 |
| 3 | 磁悬浮压缩机 |  | 1件 |  | 美的 |
| 4 | 磁悬浮满液式蒸发器部件 |  | 1件 |  | 美的 |
| 5 | 磁悬浮卧式壳管式冷凝器组件 |  | 1件 |  | 美的 |
| 6 | 油分离器 |  | 1件 |  | 美的 |
| 7 | 压机电加热器 |  | 1件 |  | 美的 |
| 8 | 温度传感器 |  | 2只 |  | 美的 |
| 9 | 主交流接触器 |  | 4只 |  | 美的 |
| 10 | 电磁膨胀阀 |  | 1只 |  | 美的 |
| 11 | 电磁膨胀阀驱动器 |  | 1只 |  | 美的 |
| 12 | 油过滤器 |  | 2只 |  | 美的 |
| 13 | 冷媒过滤器 |  | 2只 |  | 美的 |
| 14 | 冷冻油 |  | 100L |  |  |
| 15 | 制冷剂（R134A） |  | 1次 |  |  |
| 16 | 压差式流量开关 |  | 1套 |  |  |
| 17 | 过滤器 |  | 1个 |  |  |
| 18 | 橡胶软接 |  | 1个 |  |  |
| 19 | 截止阀DN400 |  | 1个 |  |  |
| 20 | 截止阀DN300 |  | 1个 |  |  |
| 21 | 截止阀DN250 |  | 1个 |  |  |
| 22 | 截止阀DN200 |  | 1个 |  |  |
| 23 | 截止阀DN150 |  | 1个 |  |  |
| 24 | 截止阀DN125 |  | 1个 |  |  |
| 25 | 截止阀DN100 |  | 1个 |  |  |
| 26 | 显示器 |  | 1块 |  | 美的 |
| 27 | 控制主板 |  | 1块 |  | 美的 |
| 28 | 水泵 | 3.5KW | 2台 |  |  |
|  |  | 18.5KW | 3台 |  |  |
| 29 |  | 30KW | 3台 |  |  |
|  |  | 22KW | 3台 |  |  |
| 30 |  | 55KW | 3台 |  |  |
| 31 | 冷却塔减速器 |  | 1台 |  |  |
| 32 | 冷却塔电机 |  | 2台 |  |  |
| 33 | 冷却塔风叶 |  | 1个 |  |  |
| 34 | 冷却塔填料 |  | 1次 |  |  |
| 35 | 隔离变压器 |  | 1只 |  |  |
| 36 | 除垢剂5L/桶 |  | 30桶 |  |  |
| 37 | 进气电磁阀DN50 |  | 1只 |  |  |
| 38 | 侍服电机 |  | 1只 |  |  |
| 39 | 四通阀部件 |  | 1套 |  | 美的 |
| 40 | 主机铜管 |  | 1项 |  |  |
| 41 | 单向阀 |  | 1个 |  |  |
| 42 | 过滤器 |  | 1个 |  |  |
| 43 | 加热电机 |  | 1套 |  |  |
| 44 | 同步/步进电机 |  | 1个 |  |  |
| 45 | 电源变压器 |  | 1块 |  |  |
| 46 | 相序保护器 |  | 1块 |  |  |
| 47 | 交流接触器 |  | 5个 |  |  |
| 48 | 安全阀 |  | 1个 |  |  |
| 49 | 电磁阀(旁通回路) |  | 1个 |  |  |
| 50 | 电磁阀(压缩机用) |  | 1个 |  |  |
| 51 | 油加热器(压缩机用) |  | 1套 |  |  |
| 52 | 印刷电路板(CPU) |  | 1个 |  |  |
| 53 | GP 适配器 |  | 1个 |  |  |
| 所有中央空调、风管机维修、维保材料合计： |  |  |  |  |  |

注：投标人根据采购人提供的维修材料参考数量进行报价，维修材料报价将作为综合评分因素，同时作为维修服务材料费结算依据。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

七、技术要求应答表

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家 | 数量 | 单位 | 采购文件 技术要求 | 投标文件 技术响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据竞争性磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

第六章 评审方法

1．总则

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本磋商办法。

1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商方法和标准进行磋商，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对磋商文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5（实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作为无效处理。

1.6 磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2．评审程序

2.1熟悉和理解磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

40

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（6）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.4 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

本项目需要磋商小组进行资格性检查。

2.2.1磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。（本项目在成交结果公示中告知）

2.3通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4．磋商

参加磋商供应商抽签按顺序进行磋商

2.5最终报价。

实行一次性报价。供应商的第一次报价表即为最终报价。

2.5.1磋商小组拆封通过资格性审查及符合性审查供应商的第一次报价表，第一次报价即为最终报价。

2.5.2供应商最终报价应当由法定代表人或其授权代表签字确认或加盖公章。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6 磋商小组复核。

磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组复核后，应当按照供应商的汇总得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，得分相同供应商的由磋商小组采取抽签方式确定成交供应商顺序并编写磋商报告。

2.8采购人现场复核评审结果。

41

2.8.1推荐成交候选供应商后，磋商小组拟出具磋商报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购人应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果。由磋商小组自主决定是否采纳采购人的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人书面建议的，应当书面说明理由。采购人书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级相关部门。

采购人复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人未提供书面建议的。

2.9编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，磋商小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、响应审查情况、磋商情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.10磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.11供应商澄清、说明

42

2.11.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人／主要负责人／本人或其授权代表签字或者加盖公章。

注：评审中如有需要供应商提供澄清说明的，一律实行由纪检监督部门将专家澄清函在监督人员的监督下，发给需要澄清说明的供应商。供应商须在30分钟内提供澄清说明，在规定时间内未提供的视为放弃。

2.12终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

3．磋商纪律及注意事项

3.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

3.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4．确定成交供应商

4.1 采购人在评审结束后2个工作日内确认评审报告；

4.2采购人根据评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定1名成交供应商。

5．成交通知书

5.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，采购人在邻水县人民医院官网上公示成交结果，由采购人按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

43

5.4 采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件及其他资料。

6．磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；

（六）及时向监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

7．评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购人工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。

8.  综合评分明细表

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修保养报价（40%） | 40 | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价÷磋商报价)×40×100%。 |  |
| 2 | 维修材料报价（10%） | 10 | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价÷磋商报价)×10×100%。 |  |
| 3 | 技术指标 （6%） | 6 | 1.带“★”号为实质性条款，不允许负偏离，否则视为无效投标； 2.其他非带“★”号技术指标完全符合招标文件要求没有负偏离得 6分，与要求有负偏离的，一项扣1分，扣完为止 |  |
| 4 | 服 务 方 案 （25%） | 25 | - 1.投标人针对本项目制定并提供服务方案，内容包括但不限于：❶项目实施方案❷管理机构设置❸安全作业保障❹质量保证体系❺应急措施❻档案管理制度等六项，每有一项得2.5分，每项有一处存在缺陷（缺陷是指内容存在逻辑问题或与项目需求不符或与实际情况不符或不完善）扣 0.5分，该项2.5扣完为止。最多得15分。 - 2.①服务方案组织架构及要素齐全②服务方案条理及逻辑清楚③服务方案流程合理安排得当④服务方案中服务保障及解决问题措施可行⑤服务方案中有更优惠采购人的，以上条款有明确体现的每有一项加 2分，最多加 10分。 |  |
| 5 | 履 约 能 力 （19%） | 5 | - 拟派项目负责人：在满足资格审查的基础上，具有中华人民共和国二级建造师注册证书的，得2分；在此基础上同时具备特种作业操作证（焊接与热切割作业证）的，加2分；还具备其它特种作业证的加1分，本项最多得5分； | 提供合同复印件加盖投标人鲜章 |
|  |  | 4 | - 拟派项目组其他成员 - 具备电工作业证1个得1分，最多得1分； - 具备焊接与切割作业证1个得1分，最多得1分； 每具备1个制冷与空调相关操作证的得1分，最多得2分； |  |
|  |  | 10 | - 1.供应商自2020年1月1日至今，供应商具有医疗单位类似空调项目安装、维保业绩的，每个项目得2分；本项最多得8分。 - 2.其他单位类似项目业绩每个得1分，本项最多得2分。 注:（提供合同复印件资料、合同服务期限为1年以上的，由竞选人自行换算单年金额）。 |  |